### （永磁式）快速交流真空接触器

安

装

使

用

说

明

书

安 徽 天 盾 电 力 科 技 有 限 公 司

### 概   述

一、单相高压交流真空接触器

交流真空接触器适用于交流50～60Hz、额定工作电压7.2kV～４０.５kV，额定工作电流160A、200A、400A、630A的电气系统中，供直接或远距离接通和分断主电路之用。适用于需要单极控制的电气控制场合。具有合闸速度快、运行可靠、寿命长、极少维护或免维护、使用安全等特点。

### 1  正常工作条件

1、环境温度：周围空气温度最高不超过+40℃，且在24小时的平均值不超过35℃；周围空气温度最低不低-25℃。

2、海拔高度：通用型安装地点的海拔高度不超过2000米。高原型安装地点的海拔高度不超过3000米

3、相对湿度：大气的相对湿度在周围空气为+40℃时不超过50%，在较低的温度下允许由较高的相对湿度，日平均不大于95%，最湿月的平均温度为+20℃时，月平均最大相对湿度为90%，已考虑因温度变化发生在表面的凝露。

4、工作环境：无雨雪侵袭、明火、爆炸危险、化学腐蚀及强烈振动的场合。

5、安装条件：安装面与垂直面的倾斜度不超过5°。

6、污染等级：轻度污染或无污染。

### 2  型号组成及意义

JCZ T/Ｇ　　—   —   —   —

777777777

真空开关管壳体材料代号

B：玻璃，T：陶瓷

极限分断电流（kA）

额定工作电流（A）

额定工作电压（kV）

设计序号

T国内通用型/Ｇ高原型

真空型交流接触

- 结构及工作原理

接触器采用高压主电路与低压控制电路上下布置结构，这种布置方式直观、安全可靠、便于安装及维护。真空开关管的动导电杆通过绝缘子与分合板连接，分合板与动衔铁固定在转轴上，通过电磁线圈对动衔铁吸合与释放带动真空开关管里的动触头完成分合闸动作，因触头的分合在真空中进行，因而具有优良的开关特性，寿命长，安全可靠。控制电路可提供整流装置和电磁线圈吸合保持的转换。并提供3a+3b的辅助开关给用户。

### 主要技术参数及性能

- 工频耐压

接触器的主电路及辅助电路、控制电路应能承受一分钟工频耐压测试，测试时不应出现击穿或表面闪络现象，测试电压如下表。

| 测 试 部 位 |  | 12KV工频耐压值（kV） | 12KV高原型工频耐压值（kV） | 40.5KV工频耐压值（kV） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主电路真空断口 |  | 42 | 60 | 85 | 半导体及阻容元件除外 |
| 控制电路 | 控制电路对地 | 2.5 |  |  |  |
| 辅助电路 | 辅助电路对地 | 2.5 |  |  |  |

- 额定接通能力

在功率因数COSΦ=0.35±0.05,1.1倍额定工作电压下，接通10倍额定电流100次。

- 额定分断能力

在功率因数COSΦ=0.35±0.05,1.1倍额定工作电压下，分断8倍额定电流25次。

- 极限分断能力

在功率因数COSΦ=0.35±0.05,分断10倍额定电流3次。

- 机械寿命20万次，电寿命6万次。

- 额定电压

  - 接触器主电路额定工作电压： 7.2 kV一40.5kV；

  - 控制电路额定电压AC/DC. 110V/220V（适用于7.2KV—12KV）；AC/DC. 220V（适用于40.5KV）电压波动在±10%范围内。

- 额定电流

  - 在额定工作电压下主电路额定工作电流为160A、200A、400A、630A。

  - 接触器主电路的额定发热电流为160A、200A、400A、630A。

- 接触器的操作电压额定频率为50～60Hz。

- 最大操作频率：长期300次/小时，短期600次/小时

- 主触头参数见下表

| 产 品 型 号 | 触头终压力 | 开 距（mm） | 超 程(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| JCZT1-12/630-4T | ≥100N | 6±0.5 | 2±0.5 |
| JCZT2-12/630-4T | ≥100N | 6±0.5 | 2±0.5 |
| JCZT3-40.5/630-2.5B | ≥650N | 15±1 | 1.5±0.5 |
| JCZT4-24/630-4T | ≥650N | 12±1 | 1.5±0.5 |
| JCZG1-12/630-4T | ≥100N | 6±0.5 | 2±0.5 |

- 主电路接触电阻：

JCZT1-12/630-4T型交流真空接触器≤120цΩ

JCZT2-12/630-4T型交流真空接触器≤120цΩ

JCZG1-12/630-4T型交流真空接触器≤130цΩ

JCZT3-40.5/630-2.5B型交流真空接触器≤150Цω

JCZT4-24/630-4型交流真空接触器≤150цΩ

12、接触器动作性能参数见下表

| 操作电压AC/DC220V | 合闸时间（ms） | 分闸时间（ms） | 合闸反弹时间（ms） | 分闸反弹幅值（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JCZT1-12/630-4T | ≤65 | ≤20 | ≤2 | ≤1 |
| JCZT2-12/630-4T | ≤30 | ≤15 | ≤2 | ≤1 |
| JCZT3-40.5/630-2.5B | ≤100 | ≤30 | ≤2 | ≤1 |
| JCZT4-24/630-4T | ≤50 | ≤30 | ≤2 | ≤1 |
| JCZG1-12/630-4T | ≤55 | ≤20 | ≤2 | ≤1 |

- 机械动作特性：产品符合行业标准。

### 用户须知

- 安装时应按正常工作位置安装，倾斜角度不得大于5°；

- 在规定的操作电压范围内进行正确的操作 ；

- 接线需严格按照接线图，否则容易造成线路损坏！

- 非专业人员不得随意拆卸外壳 ；

- 安装使用时务必防止杂物落入壳体内。

- 经检验合格的接触器投入运行后，应定期用工频耐压法检查灭弧室的真空度，1min工频耐压检查不应出现持续性放电，否则应更换灭弧室。

- 三年后，每年定期检查灭弧室的电寿命，其方法是通过检查灭弧室的烧损标识来推算触头的烧损量，当烧损量达到规定值（一般为3mm）时，即烧损标识中心与导向套端口齐平时，表明电寿命终了，应更换灭弧室。